郑州市中医院

消防监控系统检测维护项目

比选文件

比选人：郑州市中医院

二〇二四年十一月

目录

第一章 比选公告	2

第二章 供应商须知	6

第三章 比选评审办法	8

第四章 项目需求	11

第五章 合同	19

第六章 比选响应文件格式	28

# 第一章 比选公告

郑州市中医院消防监控系统检测维护项目

比选公告

郑州市中医院消防监控系统检测维护项目,比选人为郑州市中医院，现公开邀请各供应商参加本项目的比选。

### 一、项目名称及服务内容

1.1项目名称：郑州市中医院消防监控系统检测维护项目

## 1.2项目编号：FW2024082BW08S

1.3项目预算金额：14.3万元

1.4资金来源:单位自筹

1.5维修保养服务范围：服务建筑总面积约为：46100㎡

1）文化宫路院区：南病房楼、制剂楼、医技楼、门诊配楼。

2）汝河路院区：1号门诊楼、2号病房楼、发热门诊楼。

1.6维护保养服务周期：一年

1.7质量标准：符合国家相关规定，达到合格标准。

### 二、供应商资格要求：

2.1供应商须具备独立的法人资格，具备有效的营业执照；

2.2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（自行承诺）；

2.3资质要求：具备住建部门颁发的消防设施工程专业承包二级及以上资质；

2.4人员要求：项拟派项目负责人要求具有消防职业资格证，并提供近6个月内（任意3个月）为其缴纳的的社保证明；

2.4财务要求：提供2023年度财务审计报告或其基本开户银行开具的资信证明（新成立企业从成立之日起计算）。

2.5信誉要求：

未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供查询结果页面（应显示查询日期，查询日期在磋商公告发布之后）；

①通过“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）-“失信被执行人”查询“失信被执行人”；

②通过“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）-“信用服务”查询“重大税收违法失信主体”；

③通过“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

2.6其他要求

（1）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近三个月缴纳税收和社会保障资金的证明）

（2）近三年内在经营活动中没有重大违法违纪记录的信誉良好承诺函（加盖单位公章及法定代表人签字或盖章）；

（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目比选。【须提供“国家企业信用信息公示系统”中查询公司信息、股东（或投资人）相关信息网页截图，查询时间自公告发布日期之后，截图须显示股东及出资信息，若弄虚作假一经核实取消比选（中选）资格。】

### 三、比选文件获取

3.1获取时间： 2024 年11月14日至2024年11月20日，每日上午 09:00 至 11:30 时，下午 14:30 至 17:00 （北京时间，法定节假日除外）。

3.2获取地点： 网上下载https://www.zzszyy.com/ 。

3.3获取方式：供应商应将“供应商资格要求”所需资料彩色PDF版发送邮箱zzszyyzhaobiao@163.com。未在上述时间前将报名表发送至指定邮箱的，视为放弃本次比选。比选文件和报名表获取方式：网上下载https://www.zzszyy.com/。

点击链接下载文件：

四、比选响应文件的递交

4.1 比选响应文件递交的截止时间：2024年11月26日上午9：00

4.2 比选响应文件递交的地点： 郑州市中医院中原路院区1号楼2楼评标室 ；

4.3逾期送达的或者未送达指定地点的比选响应文件，比选人不予受理。

### 五、响应文件开启：

5.1时间：同比选响应文件递交截止时间

5.2地点：同比选响应文件递交的地点

六、发布公告的媒介及公告期限

本次公告在《郑州市中医院》网站上发布，公告期限为5个工作日。

七、监督部门

- 本项目的监督部门为：郑州市中医院纪检监察室

- 电话：0371-61516116

### 八、联系方式

比 选 人：郑州市中医院

联 系 人：宋老师

电    话：0371－61516121

地    址：郑州市中原区文化宫路65号

邮箱：zzszyyzhaobiao@163.com

# 第二章 供应商须知

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中选候选人的推荐方式 | 推荐方式：比选委员会按照“第三章 比选办法”规定的标准进行打分，并按供应商的最终得分由高到低顺序推荐中选候选人。 |
| 2 | 服务期限 | 1年 |
| 3 | 资金落实 情况 | 已落实 |
| 4 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 5 | 踏勘现场 | 采购人不组织，由供应商自行踏勘 |
| 6 | 签字或盖章要求 | 按比选文件要求，在需要签字的地方由法定代表人或其委托代理人签字，在需要盖章的地方加盖供应商公章。 |
| 7 | 比选响应文件份数及密封 | 1.比选响应文件正本一份，副本二份，包含全部比选响应文件内容电子文档的U盘一份。 2.比选响应文件的密封：供应商应将比选响应文件正本、副本和电子版密封在一个包封内。包封封口处以密封条密封，并骑缝加盖供应商单位公章。 |
| 8 | 比选响应文件装订要求 | 比选响应文件的正本与副本应采用左侧胶装方式装订成册，并编制目录，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，书脊上需标明项目名称、供应商名称。 |
| 9 | 封套上写明 | 供应商名称： （项目名称）比选响应文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 10 | 比选响应文件递交的截止时间及地点 | 递交的截止时间：2024年11月26日上午9：00（北京时间）； 地点： 郑州市中医院中原路院区1号楼2楼评标室 ； |
| 11 | 比选时间 和地点 | 比选时间：2024年11月26日上午9：00（北京时间）。 比选地点：郑州市中医院中原路院区1号楼2楼评标室。 |
| 12 | 比选保证金 | 不收取。 |
| 13 | 比选小组的组建 | 比选小组构成：3人。 |
| 14 | 响应有效期 | 60日历天（从响应截止时间算起） |
| 14 | 需要补充的其他内容 |  |
| 14.1 | 供应商自行承担其准备响应文件和递交响应文件以及参加本次比选活动所发生的所有费用。 |  |
| 14.2 | 本比选文件的最终解释权归比选人。 |  |

- 第三章 比选评审办法

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初步评审 |  | 供应商资格条件 | （1）供应商须具备独立的法人资格，具备有效的营业执照； |
|  |  |  | （2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（自行承诺） |
|  |  |  | （3）具备住建部门颁发的消防设施工程专业承包二级及以上资质； |
|  |  |  | （4）项拟派项目负责人要求具有消防职业资格证，并提供近6个月内（任意3个月）为其缴纳的的社保证明； |
|  |  |  | （5）提供2023年度财务审计报告或其基本开户银行开具的资信证明（新成立企业从成立之日起计算）。 |
|  |  |  | （6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供查询结果页面（应显示查询日期，查询日期在磋商公告发布之后）； ①通过“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）-“失信被执行人”查询“失信被执行人”； ②通过“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）-“信用服务”查询“重大税收违法失信主体”； ③通过“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”。 |
|  |  |  | （7）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年1月1日以来缴纳税收和社会保障资金的证明） |
|  |  |  | （8）近三年内在经营活动中没有重大违法违纪记录的信誉良好承诺函（加盖单位公章及法定代表人签字或盖章）； |
|  |  |  | （9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目比选。【须提供“国家企业信用信息公示系统”中查询公司信息、股东（或投资人）相关信息网页截图，查询时间自公告发布日期之后，截图须显示股东及出资信息，若弄虚作假一经核实取消比选（中选）资格。】 |
|  |  | 以上资格审查项，响应文件中应附清晰的复印件或扫描件并逐页加盖公章，由于模糊不清导致竞争性磋商小组无法辨别的，后果由供应商自行承担。 |  |
|  |  | 实质性响应 | 供应商响应文件符合比选文件的实质性要求。 |
| 详细评审 |  | 评审分值构成（总分100分） | 比选报价：30分 服务方案：60分 商务部分：10分 |
|  |  | 比选报价 （30分） | 报价得分采用低价优先法计算： （1）通过初步评审且报价最低的为比选基准价； （2）比选报价得分=比选基准价/供应商比选报价×30； |
|  |  | 服务方案 （60分） | 技术方案（10分）： 比选小组对供应商针对本项目的综合说明（含项目背景、目标以及依据）进行综合评估，背景解析到位，目标先进、特点突出，依据科学、完善，适用性强得10分，有缺项、漏项，内容表述不清、不够完善的以1分为单位进行扣减，扣完为止。 |
|  |  |  | 项目管理计划（10分）： 比选小组根据各供应商提供的服务流程进行综合评估，服务流程清晰、规范，针对性强得10 分，有缺项、漏项，内容表述不清、不够完善的以1分为单位进行扣减，扣完为止。 |
|  |  |  | 服务方案（15分）： 比选小组根据各供应商提供的服务方案进行综合评估，服务方案切实可行，针对性强得15 分，有缺项、漏项，内容表述不清、不够完善的以1分为单位进行扣减，扣完为止。 |
|  |  |  | 服务承诺（10分）： 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员等）的在岗、更换等履职尽责承诺。共10分，有缺项、漏项，内容表述不清、不够完善的以1分为单位进行扣减，扣完为止。 |
|  |  |  | 进度和质量保证措施（5分）： 比选小组根据各供应商提供的进度和质量保证措施进行综合评估，进度安排合理，质量保证措施切实可行的得5分，有缺项、漏项，内容表述不清、不够完善的以1分为单位进行扣减，扣完为止。 |
|  |  |  | 质量保证体系（10分）： 比选小组根据各供应商提供的人员配备进行综合评估，岗位设置合理、人员配备完善，项目成员具有丰富的标准化试点项目经验，得10分，有缺项、漏项，内容表述不清、不够完善的以1分为单位进行扣减，扣完为止。 |
|  | 商务部分 （10分） |  | 经验业绩（10分）： 供应商2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）类似业绩，每提供一份得2分，满分10分。响应文件中须附加盖公章的业绩合同复印件，否则不得分。 |
| 供应商的最终得分=所有评委的算术平均值即为该供应商的最终得分。 |  |  |  |

比选方法：比选委员会按照本章规定的比选标准进行评审，初步评审通过后才能进入详细评审。比选委员会按照详细评审标准进行打分，并按供应商的最终得分由高到低顺序推荐中选候选人。

本次比选分两次报价，投标文件中为一次比选报价，供应商通过初步评审后进行二次报价，最终比选报价参与评审。

第四章 项目需求

一、维护保养服务范围：服务建筑总面积约为：46100㎡。

1、文化宫路院区：南病房楼、制剂楼、医技楼、门诊配楼。

2、汝河路院区：1号门诊楼、2号病房楼、发热门诊楼。

二、维护保养服务内容：

1、服务建筑消防设施概况：

1）火灾自动报警及联动控制系统；

2）消防广播系统；

3）消防电话系统；

4）消火栓及给水系统；

5）自动喷淋灭火系统；

6）防排烟系统；

7）消防给水系统；

8）消防供电系统；

9）气体灭火系统。

注：消防设施清单所列数量仅供参考，具体数量以招标单位实际数量为准。请欲参加投标单位亲自到现场勘察，凡参加投标单位均视为已勘察。

2、服务范围内建筑消防设施维护保养。

3、中标方需委托有资质的第三方检测公司进行检测并出具检测合格证及检测合格报告。

三、维护保养服务要求：

1、需负责对消防设施的维护保养，保证其设施正常工作，并符合消防规范的要求；承担消防安全检查、消防安全事故中因消防设施所产生的责任,每月完成维护保养工作后出具《建筑消防设施维护保养（月、季、年）报告书》。

2、维保期间消防系统发生所有损坏及故障需更换、维修的设备部件不超过1万元的均由中标方承担(消防水池、消防水箱、管道等基础设施除外)，招标方不再支付任何费用。

3、中标方需固定1名一级注册消防工程师常驻招标方协助消防安全工作，纳入到医院管理团队内，所需薪酬等所有费用及安全责任均由中标方承担，招标方不支付任何费用及不承担任何安全责任。

4、中标方每月除固定驻场消防工程师外另派的维保技术人员在招标方进行维保服务工作时间量必须満一个星期以上。

5、中标方在维保合同签订后一个月内负责委托有资质的第三方检测公司对本次服务范围内的消防设施进行规范检测，检测时医院将派专业人员配合及监督检测工作，检测中发现医院建筑消防设施所有不合格及不规范项中标方负责整改，整改产生所有费用由中标方承担甲方不在支付任何费用，中标方必须确保在合同履行二个月内出具检测合格证及检测合格报告，如超期将视为违约。

6、中标方除每月对消防设施正常维保外还需对消防设施及相关消防设备间等场所进行保洁工作（如消防泵、消火栓箱、喷淋头、报警设备、应急灯、灭火器等）。

7、在维护保养过程中中标方接到故障抢修通知后，应在2小时内到达中标方故障现场对该故障进行排除，一般故障应该立即排除，严重故障维保方应增加技术力量在48小时内修复，外送修理项目7日内完成修复，期间采取应急安全措施，同时报院方保卫科备案。

8、中标方在履行合同中如出现违约情况，甲方将终止合同，并将被拉入合作黑名单，乙方需承担甲方一切损失。

四、维护保养服务周期：一年

五、维护保养服务报价：

1、本项目报价包含招标范围内建筑消防设施：维护保养、检测费；

2、包含维保期间有消防设施设备损坏及故障需维修、更换的所有费用；

3、包含现目前已确定工作量费用：

1）总院区及汝河路院区更换安装消防泵2台(包含所有设备及人工安装）。

2）医技配楼泵房更换压力装置及相关部件2套(包含所有材料及安装）。

3）消防设施标识安装100张、灭火器粉剂更换500具、消防应急灯50具、消防栓玻璃10块、闭门器10个(包含所有材料及安装）。

4）汝河路院区楼顶露天高位水箱、稳压泵及管道等相关设施防冻保温1项(包含所有材料及安装）。

六、维护保养服务技术要求：

1、维保服务在招标方工作人员参与下，维保方按照GA503—2004《建筑消防设施检测技术规程》及GB25201-2010《建筑消防设施的维护管理》的要求，每月至少对维保范围内的所有消防系统进行一次全面巡查，每季对所有消防系统进行一次全面维护检测和常规保养，对故障进行原因排查与解决处理，并向管理值班人员提供操作培训与技术咨询服务。除了按要求完成上述的全面巡查、全面维护检测和常规保养工作，还需按下表要求做好日常维保检测和常规保养工作：

2、日常维护保养：

1）、消防控制主机：每月四次

a.火灾探测器、手动报警按钮报警功能正常。

b.检测警报装置警报功能、联动广播。

c.检测报警控制器、CRT图形显示器、火灾显示盘、层显等报警、显示、打印等功能。

d.检测消防联动控制器及控制模块的手动、自动联动控制功能、显示功能、主、备电源切换功能、备用电源充、放电功能。

2)、消防供配电设施: 每季二次

a.消防电源配电箱主、备电源切换功能。

b.应急电源充、放电试验。

c.消防电源主、备电源供电能力测试。

d.非消防电源的联动切断试验（风机、消防泵等）。

3）、点型感烟探测器：每月抽检四次

a.放烟状态，检测探测器报警确认灯以及火灾报警控制器的火警信号显示。

b.消烟重定，检测探测器报警确认灯在重定前后的变化情况。

4) 、手动报警按钮: 每月四次

a.外罩玻璃保持完好，触发按钮检测火灾报警控制器信号和按钮的报警确认灯是否准确。

5)、消防广播：每月四次

a.检测消控室用话筒对所选区域播音功能正常。

6）、报警阀组：每月二次

a.报警阀外观、标志牌、压力表完整。

b.对报警阀的压力表进行检查，要求报警前后压力表指示保持正常。

c.要求报警阀应进行开阀试验，观察阀门开启性能和密封性，以及报警阀各部件的工作状态保持正常。

7)、自动喷淋头及管道：每月抽检一次

a.检查喷头外观有无损坏、锈蚀、漏水现象。

b.检查管道有无机械损伤和锈蚀、油漆脱落，管道固定是否牢固、管内有无堵塞。

c.利用末端试水装置放水，进行水流指示器工作测试，同时排除管网内的铁锈及杂质。

8)、电控柜: 每月一次

a.检查控制柜有无变形、损伤、腐蚀。

b.检查线路图及操作说明是否齐全。

c.检查电压、电流表指标是否在规定范围内。

d.开关是否有变形、损伤、标志脱落，处于正常状态，控制盘的指示灯是否正常。

e.检查电控柜内继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关应处于自动状态。各导线链接是否松脱，绝缘是否损伤。

f.查看自动切换启动备用泵情况，同时查看仪表及指示灯是否显示正常。

9)消防管路系统: 每月抽检一次

a.检测稳压泵的启动频率，确保启动频率正常。

b.检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等

c.对不少于20％的管道末端进行放水，确保管道内的水质良好。

d.对水流指示器的报警功能进行检查。

10)、稳压泵及气压水罐: 每月四次

a.检查是否能够自动加压。

b.打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压力表是否显示正常。

11)消防水泵: 每月一次

a.阀杆加注润滑油。

b.泵房控制柜处启动水泵，消防主机控制室启动水泵，运行及反馈信号。

c.检查消防泵动力运行是否可靠，水泵能否正常运转，流量和压力能否保证，电力有无保证不间断供电设施，其性能是否良好。

d.检查主、备泵能否自动切换。

e.检查压力表是否变形、水泵启动后动作是否正常。

f.启动水泵后，打开试验阀，观察压力保持情况。

g.对消防泵检修保养一次，添加润滑油。

12)、水泵接合器: 每季二次

a.检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况。

b.检查外表油漆有无脱落、锈蚀，如有及时修补。

13)、室内消火栓: 每月抽检，全年覆盖

a.消火栓供水阀不应有渗漏现象。

b.消防水枪、水带及全部附件齐全良好。

c.报警按钮指示灯及控制线路功能正常，无故障。

d.消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落、箱门玻璃完好无缺

14)、防火分隔系统: 每月一次

a.防火门：试验非电动防火门的启闭功能及密封性能，测试电动防火门自动、现场释放功能及信号反馈功能，通过报警联动，检查电动防火门释放功能、喷水冷却装置的联动启动功能；

b.防火卷帘：试验防火卷帘的手动、机械应急和自动控制功能、信号反馈功能、封闭性能，通过报警联动，检查防火卷帘门自动释放功能及喷水冷却装置的联动启动功能，测试有延时功能的防火卷帘的延时时间、声光指示；

c.电动防火阀：通过报警联动，检查电动防火阀的关闭功能及密封性。

15)、应急照明及疏散指示灯: 每月一次

a.切断正常供电，测量应急灯具照度、电源切换、充电、放电功能；测试应急电源供电时间；通过报警联动，检查应急灯具自动投入功能。

16)、灭火器: 每月一次

a.检查灭火器安放位置是否正确。

b.检查灭火器有无堵塞、失效、锈蚀、损坏、遗失。

17）、招标方未在列表中的消防设施中标方也需严格按消防规范进行维护保养工作。

- 第五章

消防技术服务（维护保养）合同

项目名称： 郑州市中医院消防监控系统检测维护项目

甲方（委托方）：郑州市中医院

乙方（受托方）：

消防技术服务合同

甲方（委托方）：         郑州市中医院

法定代表人：

项目负责人：

联系方式：

通讯地址：

乙方（受托方）：

法定代表人：

项目负责人：   注册工程师资格证编号：

技术负责人：   注册工程师资格证编号：

联系方式：

通讯地址：

电 话：            传 真：

为确保甲方建筑消防系统正常运行，根据现行消防法律法规及甲方相关消防设备维护规范，甲方委托乙方进行消防设施维护保养并支付报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》以及相关法律法规规定，达成如下合同条款，双方共同恪守。

第一条：乙方进行技术服务内容、要求和方式：

1、甲方委托乙方维护保养服务的建筑物范围：

- 总院区:南病房楼、门诊楼、制剂楼、医技配楼。

- 汝河路院区：1号门诊楼、2号病房楼、发热门诊楼。

2、甲方委托乙方维护保养服务的消防系统：

火灾自动报警及联动控制系统、消防广播系统、消防电话系统、消火栓系统、自动喷淋灭火系统、防排烟系统、气体灭火系统、消防给水系统、消防供电系统。

3、服务建筑总面积：46100㎡

4、维护保养服务要求：

- 乙方需委托有资质的第三方检测公司进行检测并出具检测合格证及检测合格报告。

- 乙方协助甲方制定消防设备的管理制度并对值班人员定期进行设备操作培训及进行消防隐患的应知检查，协助甲方进行消防系统的日常保养。

- 乙方需负责对消防设施的维护保养，保证其设施正常工作，并符合消防规范的要求；承担消防安全检查、消防安全事故中因消防设施所产生的责任,每月完成维护保养工作后出具《建筑消防设施维护保养（月、季、年）报告书》。

- 维保期间消防系统发生所有损坏及故障需更换、维修的设备部件不超过1万元的均由乙方承担(消防水池、消防水箱、管道等基础设施除外)，甲方不再支付任何费用。

- 乙方需固定1名一级注册消防工程师常驻甲方协助消防安全工作，纳入到医院管理团队内，所需薪酬等所有费用及安全责任均由乙方承担，甲方不支付任何费用及不承担任何安全责任。

- 乙方每月除固定驻场消防工程师外另派的维保技术人员在甲方进行维保服务工作时间量必须満一个星期以上。

- 乙方委托第三方检测时甲方将派专业人员配合及监督检测工作，检测中发现医院建筑消防设施所有不合格及不规范项中标方负责整改，整改产生所有费用由乙方承担甲方不在支付任何费用，乙方必须确保在合同履行二个月内出具检测合格证及检测合格报告，如超期将视为违约。

- 乙方除每月对消防设施正常维保外还需对消防设施及相关消防设备间等场所进行保洁工作（如消防泵、消火栓箱、喷淋头、报警设备、应急灯、灭火器等）。

- 在维护保养过程中乙方接到故障抢修通知后，应在2小时内到达甲方故障现场对该故障进行排除，一般故障应该立即排除，严重故障维保方应增加技术力量在48小时内修复，外送修理项目7日内完成修复，期间采取应急安全措施，同时报甲方保卫科备案。

- 乙方在履行合同中如出现违约情况，甲方将终止合同，并将被拉入合作黑名单，乙方需承担甲方一切损失。

5、服务周期内需完善设施：

- 总院区及汝河路院区更换安装消防泵2台(包含所有设备及人工安装）。

2）医技配楼泵房更换压力装置及相关部件2套(包含所有材料及安装）。

3）消防设施标识安装100张、灭火器粉剂更换500具、消防应急灯50具、消防栓玻璃10块、闭门器10个(包含所有材料及安装）。

4）汝河路院区楼顶露天高位水箱、稳压泵及管道等相关设施防冻保温1项(包含所有材料及安装）。

第二条：甲方的权利和义务：

1、在维保过程中，乙方如需原设计、施工单位提供有关资料，甲方应牵头作好协调配合工作。

2、甲方不得将消防系统的设施设备挪作它用，若由此发生损坏及在此期间造成的火灾责任将由甲方承担。

3、甲方应安排专人负责消防设施系统的日常监管；坚持24小时值班制度；值班人员负责填写好消防设施系统运行日登记和日检查表。

4、消防设施系统如有故障，值班人员应正确操作设备，认真填写设备故障记录，并及时通知乙方保修。

5、甲方如进行工程改造或装修时，必须事前通知乙方，不得随意打断、更改消防线路，移动或拆除消防设施，否则由此造成消防设施损坏所需的维修费用及在此期间发生的火灾事故责任由甲方承担。工程改造或装修期间工程改造或装修现场区域的消防系统运行及消防安全由甲方负责，乙方应当给予甲方必要的指导和帮助。工程改造或装修完工后由各相关方验收合格后乙方可对该区域继续进行正常维护保养工作。

6、每月10日前对乙方上月工作进行考核，考核等级分为满意、基本满意、不满意和非常不满意四个级次。考核等级为满意的全额拨付；考核等级基本满意的付款时扣发季度维保服务费总额的3%；考核等级为不满意的付款时扣发维保服务费总额的5%；考核等级为非常不满意的付款时扣发维保服务费总额的10%。乙方连续三次在月工作考核等级为非常不满意级次的，甲方有权提前解除服务协议，因此产生的责任全部由乙方承担。乙方如对考核结果有异议须在当月20日前申请甲方领导复议。

第三条：乙方的权利和义务：

- 乙方进场施工人员应遵守甲方的管理制度，在不违背国家现行消防技术规范的基础上，充分尊重甲方的意见，与甲方密切协调配合，确保维护保养质量和施工安全。

- 乙方在对隐蔽工程进行维护保养时，应尽量保护原设施，若不可避免要对原设施进行改动，由甲乙双方共同协调解决。

- 甲方消防值班人员如有变动，应告知乙方，乙方派专业技术人员对新上岗人员进行岗前培训，详细介绍系统的组成、操作要领、注意事项和检查、维护保养方法，使值班人员正确和熟练操作设备，发生火灾时懂得处理方法。

- 接甲方通知有工程改造或装修时，必须第一时间来来院协助，提出解决现场区域的消防系统运行及消防安全的合理化建议，工程改造或装修完工后配合医院对该区域的设施进行竣工验收，合格后正常维护保养工作。

- 乙方应严格执行正常维护保养制度，定期对甲方的消防系统进行维护保养，对故障及时排除。每次维护保养后，乙方应向甲方提供一份由乙方技术人员签名认可的维护保养记录，并由甲方指定相应代表人认可签字。维护保养记录存入档案。

- 维保期间消防系统发生所有损坏及故障需更换、维修的设备部件由乙方承担（消防水池、消防水箱、管道等基础设施除外）（人为因素和不可抗力除外），甲方不再支付任何费用。

- 乙方对甲方委托的建筑自动消防设施维护保养工作中发现的消防水池、消防水箱、管道等基础设施故障以及隐患及时告知甲方，甲方应及时申请委托乙方进行维修。

- 乙方应向甲方提供24小时电话服务，保证在接到甲方电话后技术人员2小时内到达现场。

- 若遇以下情况，乙方不承担责任：

a、甲方擅自关闭被维护设备；

b、值班人员无故擅自脱离岗位；

c、当确定设备、备件已损坏时，乙方提出需要更换，甲方无故不予采纳；

d、甲方不及时反馈给乙方设备运转故障情况。

第四条：维护保养服务协议期限

1、本协议期限为壹年,自双方签字盖章之日起生效。

2、本建筑消防设施系统维护保养自2024年 月 日起至2025年 月  日止,在合同期满后,乙方能够按合同内容严格落实，服务质量得到甲方认可，如续签另行签订合同。

第五条：支付方式

1、技术服务总额人民币（大写）：     （小写）：     元

- 2、具体支付方式和时间如下：取得年检合格证后向乙方支付技术服务报酬总额的25%（人民币： ，¥ 元），合同余款75%,即（人民币：  元 ， ¥   元),分别于每个季度的第三个月，每期按合同总额的25%支付，乙方提供发票后十个工作日内完成支付。

3、乙方开户银行名称、地址和账号：

开户银行：

开户名：

账 号：

第六条：本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。当项目发生重大改变时，一方可以向另一方提岀变更合同权利与义务的请求，另一方应当在贰日内予以答复，逾期未予答复的，视为同意。

第七条：双方确定，因发生不可抗力，致使本合同的履行成为不必要或不能的，可以解除本合同。

第八条：双方因履行本合同发生的争议，双方同意向甲方所在地法院起诉解决。

第九条：双方约定本合同其他相关事项为：

第十条：本合同一式伍份，甲方叁份，乙方贰份，具有同等法律效力。

第十一条：本合同经双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：郑州市中医院

甲方负责人签字 ：

签订时间：     年   月   日

乙方（盖章）

乙方负责人签字：

签订时间：     年   月   日

- 第六章 比选响应文件格式

（正/副本）

（项目名称）

响 应 文 件

供应商：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

日   期：    年    月    日

目录

- 比选响应函

- 比选响应函附录

3.法定代表人身份证明

4.授权委托书

5.资格要求文件

6.服务方案

7.其他资料

8.报价表

1.比选响应函

比选响应函

致：郑州市中医院：

- 我方决定参与本次项目的比选,愿意以单价合计人民币：大写：      （小写：     元）的报价参与比选。

二、本响应文件的有效期为提交响应文件截止日起60天内有效。

三、我方已认真阅读了比选文件，完全清楚理解其内容要求，对比选文件的合法性、合理性、公正性和程序安排均没有任何异议、质疑和误解之处。

四、我方所提供的一切文件均已经过认真、严格的审核，其内容已充分表达了我方的真实意愿，没有任何遗漏、虚假、侵权之处，若出现违背诚实信用和商业道德之行为，愿独自承担相应的法律责任。

五、我方理解和同意比选人可综合考虑各种相关因素而全权决定签约对方。如我方未能与贵方中选，我方在此确认，贵方无须向我方解释或说明理由或原因。

供应商：            （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

日   期：    年    月    日

- 2.比选响应函附录

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |
| 投标有效期 | 日历天（从投标截止之日算起） |  |
| 投标总报价 （元） | （大写） | （小写） |
| 服务期限 |  |  |
| 质量标准 |  |  |
| 其他声明 |  |  |

投标人(盖章): ___________________

法定代表人（或授权代表）(签字或盖章): __              ___

- 日期:______年_____月_____日

- 3.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

姓名：        性别：      年龄：        职务：

系        （供应商名称）       的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件

供应商：            （盖单位章）

日   期：    年   月   日

注：由法定代表人递交响应文件的提供。

4.授权委托书

授权委托书

本人      （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托  	（姓 名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，我公司均予承认，对我公司具有法律约束力。

委托期限：          	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

供应商名称：             （盖单位章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

委托代理人：                 （签字或盖章）

日      期：     年   月   日

注：由委托代理人递交响应文件的提供。

- 5.资格要求文件

5.1供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |
| 项目对接 负责人 | 姓名 |  | 电话 |
| 营业执照号 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：本表后应附营业执照、资质证书等相关证明材料

5.2其他资格要求的相关证明文件

财务要求：提供2023年度财务审计报告或其基本开户银行开具的资信证明（新成立企业从成立之日起计算）。

信誉要求：未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供查询结果页面（应显示查询日期，查询日期在磋商公告发布之后）；

①通过“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）-“失信被执行人”查询“失信被执行人”；

②通过“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）-“信用服务”查询“重大税收违法失信主体”；

③通过“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

其他要求（1）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近三个月缴纳税收和社会保障资金的证明）

（2）近三年内在经营活动中没有重大违法违纪记录的信誉良好承诺函（加盖单位公章及法定代表人签字或盖章）；

（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目比选。【须提供“国家企业信用信息公示系统”中查询公司信息、股东（或投资人）相关信息网页截图，查询时间自公告发布日期之后，截图须显示股东及出资信息，若弄虚作假一经核实取消比选（中选）资格。】

- 6.服务方案

（格式自拟）

- 7.其他资料

7.1反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在                 	（项目名称）比选活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次比选活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、比选代理机构工作人员、比选专家及亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、资助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与比选的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：            （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

日期：     年   月   日

7.2供应商认为需要提供的其他材料

8.报价表

报价表（最后报价）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 最后磋商单价合计 | 单价合计：（小写）¥ 元 （大写） |
| 其 他 |  |

法定代表人或委托代理人（签字）：

日    期：     年    月    日

说明：本表是供应商的最后报价表，供应商不需要在响应性文件中附此表。